LED sikkerhetslampe for veggmontering for å belyse rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 

Sikkerhetslampe for montering i konvensjonelle dobbelte installasjonsbokser. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden. Status LED integrert i linsen er integrert i harmonien til huset.
Strålingsegenskapene er optimalisert for ganger og rømningsveier og er spesielt kraftige takket være moderne lysteknologi. Lysfordelingen, som er justert parallelt med veggen, muliggjør installasjonsavstander på opptil 14m fra lampe til lampe på 1Lx.

Egenskaper:
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig
- Pulverlakkert overflate
- Nøyaktige kanter og rette linjer
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter
- Egnet for permanent eller beredskapskobling

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

- Integrert enkeltlampeovervåking

- Integrert lampestyringsfunksjon

- Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 20 mm x 161 mm x 107 mm

Type montering: Wandeinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK 7

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 4,3 W W

Strøm i standby-modus: 0,7 W W

Lysstrøm Nøddrift: 420 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: WEF029ML-AZ

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH