WirelessProfessional-system i samsvar med DIN EN 62034, VDE 0711-400 og DIN EN 60598-2-22 med godkjenning i 868 MHz-båndet i samsvar med ETSI EN 300 220
Touch-netbook med installert WirelessProfessional-programvare og USB-koordinator. For overvåking og styring av WirelessProfessional-lyskastere med ett batteri.
Automatisk testsystem i samsvar med EN 62034 type ER
Systemets status og statusen til hver enkelt enhet vises symbolsk i programvaren for visuell oppfattelse.
Systemets funksjoner:
- Trådløs overvåking av frittstående armaturer (WL) via radio 868 MHz, uten ekstra datalinje
- Overvåking av opptil 250 trådløse enheter, f.eks. lamper eller IO-bokser
- Kan utvides i trinn på 250 opp til totalt 1 000 enheter per kontrollsenter
- Garantert rekkevidde mellom trådløse enheter på 30 m inne i bygninger
- Stabilt, selvorganiserende AdHoc-nettverk
- Hver trådløse enhet er også en repeater
- Flerspråklig brukergrensesnitt for programvaren
- Brukergrensesnitt med ulike brukernivåer gjennom rettighetsstyring (f.eks. bygningstekniker, installatør, ...)
- Energisparingsfunksjon for inaktiv tid
- Status- og feilmeldinger kan enkelt sendes via e-post
- Mulighet for fjerntilgang via Internett
- Armaturer kan kobles i grupper eller individuelt via sentralenheten via radio
- Visualisering av armaturposisjoner og statuser på en bygningsplan eller flere bygningsplaner
- Lagring av alle system- og testdata
- Mulighet for å hente opp og skrive ut testloggboken
- Integrert nivåmåler for visning av radiofeltstyrken til radioabonnentene
- Automatisk funksjonstest med daglig/ukentlig intervall og fritt valgbare testtider
- Mulighet for automatisk årlig driftstidstest (testvarighet opptil 8 timer i enkelte tilfeller)
- Mulighet for manuell utløsning av funksjonstester eller driftstidstester
- Garantert sikkerhetsfunksjon selv om kommunikasjonsgrensesnittet svikter
Automatisk registrering av lysene til sentralenheten med overføring av
1. armaturtype med bildeinformasjon
2. batteritype
3. nominell driftstid
4. koblingsmodus (permanent kobling/standby-kobling)
Leveringsomfang:
- TouchNotebook
- WirelessProfessional-programvare
- USB-koordinator med feilmeldingskontakt
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