Generell og sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Rund, elegant generell LED-lampe laget av aluminium for vegg- eller takmontering med nødlysbruk. Nødbelysning leveres av et ekstra integrert sikkerhetslampe.  
Valgfri farge på huset: anodisert aluminium eller hvit
Lysfarge etter eget valg 4000 K lysstrøm nettdrift 2300 lm eller 3000 K

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Aluminium

Farge: Alu eloxiert

Diameter: 395 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 30 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 26,4 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 110 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: QAW028SC-SI-BM

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH