LED sikkerhetslampe for veggmontering for å belyse rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 

Sikkerhetslampe for montering i konvensjonelle dobbelte installasjonsbokser. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden. Status LED integrert i linsen er integrert i harmonien til huset.
Strålingsegenskapene er optimalisert for ganger og rømningsveier og er spesielt kraftige takket være moderne lysteknologi. Lysfordelingen, som er justert parallelt med veggen, muliggjør installasjonsavstander på opptil 14m fra lampe til lampe på 1Lx.

Egenskaper:
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig
- Pulverlakkert overflate
- Nøyaktige kanter og rette linjer
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter
- Egnet for permanent eller beredskapskobling

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 9003

Dimensions: 166 mm x 21 mm x 106 mm

Type montering: Wandeinbau

Beskyttelsesklasse: 3

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK 7

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 3,3 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 420 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: WEF529CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH