Redningstegn/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838
  
Klassisk bjelkeformet plastlampe for takmontering. Rette linjer og den robuste konstruksjonen gir allsidig bruk. 
Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp, bunn) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 93 mm x 390 mm x 139 mm

Type montering: Deckenaufbau

Beskyttelsesklasse: 3

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -4 °C to 40 °C °C

Leseravstand: 16m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,2 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 335 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: KWID519CC

Tilbehør:

Varenummer: BKW,

Merke: RP-Technik GmbH