Allmenn- og nødbelysning i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Elegant, rund LED-allmenbelysning i aluminium for vegg- eller takmontering med nødlysinnsats. Nødbelysningen leveres av et ekstra integrert nødlys.  
Valg mellom anodisert aluminium eller hvit husfarge
Valg av lysfarge 4000K med lysstrøm i nettdrift 2300 lm eller 3000K

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

- Ladeindikator på lampen

- manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Aluminium

Farge: RAL 9003

Diameter: 395 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 30 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 26,4 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 250 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: QAW423WL-SIWW

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH