WirelessProfessional-system i henhold til DIN EN 62034; VDE 0711 - 400 og DIN EN 60598-2-22 med godkjenning i 868 MHz-båndet i henhold til ETSI EN 300 220, overvåking av RP-enkeltbatteri-rømningsskiltarmaturer eller nødlysarmaturer i WirelessProfessional-radiosystemet med automatisk armaturgjenkjenning, uten styreledning til armaturene. Systemets kontrollnode kjennetegnes av følgende funksjoner:

-overvåking av frittstående armaturer ved hjelp av trådløs armaturovervåking

Overvåking av opptil 250 trådløse enheter, f.eks. armaturer eller IO-bokser (kan utvides til opptil 1000 trådløse enheter)

Avstand mellom trådløse enheter (WL-armatur) på opptil 30 m i bygninger er mulig uten bruk av repeatere.

-Hver trådløse enhet fungerer også som en repeater.

-Flerspråklig brukergrensesnitt for programvaren

-Brukergrensesnitt med ulike brukernivåer som kan autoriseres

Status- og feilmeldinger kan sendes via e-post

-Mulighet for fjerntilgang via Internett

-Armaturer kan kobles i grupper eller individuelt av sentralenheten via radio

-Visualisering av armaturer på bygningsplaner

-Lagring av alle testdata

-Ingen synlige antenner på armaturene

Automatisk pålogging av armaturene til sentralenheten

med overføring av:

1. armaturtype med bildeinformasjon

2. batteritype

3. nominell driftstid

4. koblingsmodus (permanent kobling / standby-kobling)

-Detaljert vindu for hver armatur for å vise påloggingsinformasjon

-Mulighet for å hente opp og skrive ut gamle tester

-Integrert nivåmåler for visning av radiofeltstyrken til radioabonnentene

-Automatisk funksjonstest med daglig/ukentlig intervall og fritt valgbare testtider

-Automatisk årlig driftstidstest

(testvarighet opp til 8 timer i enkelte tilfeller)

-Mulighet for manuell utløsning av funksjonstester eller driftstidstester

-Sikkerhetsfunksjon garantert selv om kommunikasjonsgrensesnittet svikter Følgende differensierte feilmeldinger fra nødlyset blir signalisert:

-Ladefeil

-Lampe defekt

-Driftstid ikke nådd

-Armatur OK

-Ingen respons

Systemet består av

-Linux industri-PC

-Wireless Professional-programvare

-USB-koordinator med potensialfri feilmeldingskontakt

Låsbart, veggmontert design

Artikkelnummer: WLZENT01

Merke: RP-Technik GmbH