LED sikkerhetslampe for veggmontering for å belyse rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 

Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden. Status LED integrert i linsen er integrert i harmonien til huset. 
Strålingsegenskapene er optimalisert for ganger og rømningsveier og er spesielt kraftige takket være moderne lysteknologi. Lysfordelingen, som er justert parallelt med veggen, muliggjør installasjonsavstander på opptil 14m fra lampe til lampe på 1Lx.

Egenskaper:
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig
- Pulverlakkert overflate
- Nøyaktige kanter og rette linjer
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter
- Egnet for permanent eller beredskapskobling

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

- Ladeindikator på lampen

- manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: Edelstahl

Dimensions: 53 mm x 193 mm x 115 mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK 4

Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 3,9 W W

Strøm i standby-modus: 0,8 W W

Lysstrøm Nøddrift: 315 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3212.01-SET

Varenummer: WAF423WL-E

Tilbehør:

Varenummer: LFPN3212-SET-2AKKU,

Merke: RP-Technik GmbH