Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 
  
Slank plastlampe for universell vegg-/takmontering, samt veggbrakett med medfølgende adapter. Med ekstra lysutslipp nedover. Hus som kan åpnes uten verktøy. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogramsett (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 70 mm x 260 mm x 155 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 43

Slagfasthetsklasse IK: IK 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Leseravstand: 22m m

Piktogram: Set

Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2,5 mm² mm

Batteri: LFPN3212.01-SET

Varenummer: KDU413SC

Tilbehør:

Varenummer: DSA,

Varenummer: BALL1,

Varenummer: 2PW-EB,

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: BALLPLX-KD,

Merke: RP-Technik GmbH