WirelessProfessional-system i henhold til DIN EN 62034; VDE 0711 - 400 og DIN EN 60598-2-22 med godkjenning i 868 MHz-båndet i henhold til ETSI EN 300 220, overvåking av RP-enkeltbatteri-rømningsskiltarmaturer eller nødlysarmaturer i WirelessProfessional-radiosystemet med automatisk armaturgjenkjenning, uten styreledning til armaturene. Systemets kontrollnode kjennetegnes av følgende funksjoner:
-overvåking av frittstående armaturer ved hjelp av trådløs armaturovervåking
Overvåking av opptil 250 trådløse enheter, f.eks. armaturer eller IO-bokser (kan utvides til opptil 1000 trådløse enheter)
Avstand mellom trådløse enheter (WL-armatur) på opptil 30 m i bygninger er mulig uten bruk av repeatere.
-Hver trådløse enhet fungerer også som en repeater.
-Flerspråklig brukergrensesnitt for programvaren
-Brukergrensesnitt med ulike brukernivåer som kan autoriseres
Status- og feilmeldinger kan sendes via e-post
-Mulighet for fjerntilgang via Internett
-Armaturer kan kobles i grupper eller individuelt av sentralenheten via radio
-Visualisering av armaturer på bygningsplaner
-Lagring av alle testdata
-Ingen synlige antenner på armaturene
Automatisk pålogging av armaturene til sentralenheten
med overføring av:
1. armaturtype med bildeinformasjon
2. batteritype
3. nominell driftstid
4. koblingsmodus (permanent kobling / standby-kobling)
-Detaljert vindu for hver armatur for å vise påloggingsinformasjon
-Mulighet for å hente opp og skrive ut gamle tester
-Integrert nivåmåler for visning av radiofeltstyrken til radioabonnentene
-Automatisk funksjonstest med daglig/ukentlig intervall og fritt valgbare testtider
-Automatisk årlig driftstidstest
(testvarighet opp til 8 timer i enkelte tilfeller)
-Mulighet for manuell utløsning av funksjonstester eller driftstidstester
-Sikkerhetsfunksjon garantert selv om kommunikasjonsgrensesnittet svikter Følgende differensierte feilmeldinger fra nødlyset blir signalisert:
-Ladefeil
-Lampe defekt
-Driftstid ikke nådd
-Armatur OK
-Ingen respons
Systemet består av
-Linux industri-PC
-Wireless Professional-programvare
-USB-koordinator med potensialfri feilmeldingskontakt
Låsbart, veggmontert design
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