Nødlys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Slank, elegant, konveks plastlampe som er vinklet mot betrakteren og smalner symmetrisk nedover. For universell montering (vegg*/tak), egnet for kontinuerlig eller beredskapskobling. Den skruede kappen sikrer stabilitet og høy IP-beskyttelsesklasse, samtidig som den funksjonelle teknikken forblir diskret og ingen skruer er synlige fra utsiden. Piktogrammene er innvendige og settes inn uten bruk av løsemidler, for enkeltsidig eller dobbeltsidig merking.Planleggingssikkerhet er gitt gjennom verktøysfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (2x mann i døren og to piler) er inkludert som standard i leveransen.*med ekstra adapter

Materiale: PCABS,Polykarbonat
Farge: RAL 9003
Dimensions: 73 mm x 339 mm x 211 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 50 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,2 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 335 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: PXD519CC

Tilbehør:
Varenummer: PXD-AW, 
Varenummer: PXD-PIKTOSETSONDER.01, 

Merke: RP-Technik GmbH
