Utrykningsskiltarmatur i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.LED-rømningsskiltarmatur i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Egnet for permanent eller standby-innkobling. Integrerte nivelleringsskruer forenkler monteringen og kompenserer for ujevne overflater. Planleggingspåliteligheten sikres ved at piktogrammene kan monteres på stedet uten bruk av verktøy. Piktogrammene er innvendige og settes inn uten løsemidler. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rette piler) er inkludert som standard.

Materiale: PCABS,Polykarbonat
Farge: RAL 9003
Dimensions: 68 mm x 320 mm x 168 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 5
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 1,6 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: PXW019

Tilbehør:
Varenummer: PXD-PIKTOSETSONDER.01, 

Merke: RP-Technik GmbH
