MidiControl
Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy, zgodny z normami
EN 50171 i BGV A3, do zasilania opraw oświetleniowych bezpieczeństwa i ewakuacyjnych 230 V/216 V AC/DC. Nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100.
Z automatycznym urządzeniem testującym i indywidualnym monitorowaniem opraw z indywidualnym wskaźnikiem stanu dla każdej oprawy w jednostce sterującej, w połączeniu ze specyficznymi dla systemu statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym bez dodatkowej linii danych.
Czas pracy znamionowej *: 1 godz.; 3 godz.; 8 godz. * Proszę podkreślić, jeśli dotyczy!
... Czas ładowania: 12 godzin
Składa się z:
- Mikroprocesorowej jednostki sterującej z interfejsem drukarki DB25 Centronics i zintegrowanym modułem IO do raportowania stanów pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokowania oświetlenia awaryjnego.
Urządzenie ładujące z mikroprocesorowym sterowaniem ładowania, zapewniające ładowanie akumulatorów zgodne ze standardami.
- Do obsługi do 32 układów o zmiennej częstotliwości, a także maksymalnie 2 układów ładowania o natężeniu 2,5 A (5 A) każdy.
- Stalowej szafki kombinowanej, z częściowo uszczelnionymi komorami na elektronikę i akumulatory, mieszczącej do 18 akumulatorów OGIV o pojemności do 55 Ah.
Wymiary: wys. = 1950 mm, szer. = 600 mm, gł. = 450 mm
Stopień ochrony: Szafa elektroniki IP 21, klasa ochronności I
Wysokość podstawy 50 mm
Wprowadzenie kabli: Standardowo od góry
Wykończenie zewnętrzne: Teksturowana powłoka proszkowa
Kolor: RAL 7035 jasnoszary
Wyposażenie:
- szt. modułów ładowania o natężeniu 2,5 A każdy do standardowego ładowania w zależności od akumulatora.
- Dowolnie programowalne obwody końcowe o prądzie nominalnym 4 A / maks. obciążenie na obwód 850 VA, dwubiegunowe zabezpieczenie bezpiecznikowe (2x zabezpieczenie bezpiecznikowe T6,3A) oraz przyciski informacyjne z przodu.
- Zintegrowany moduł SAM08 do kontroli stanu przełącznika oświetlenia do jednoczesnego załączania oświetlenia awaryjnego i ogólnego, z 8 wejściami przełączającymi
Zintegrowany moduł CCIF do monitorowania pętli prądowej obwodu zamkniętego pod kątem przerw i zwarć
- Zintegrowany moduł IO do zgłaszania usterek poprzez 7 bezpotencjałowych zestyków przełącznych (230 V AC/6 A) i 4 wejścia sterujące 18 V - 250 V DC lub
180 V - 250 V AC
System akumulatorów wyposażony w:
- Stacjonarny, bezobsługowy, hermetyczny i o wyjątkowo niskiej emisji gazów
system akumulatorów ołowiowych zgodny z normą VDE 0510 DIN EN 50272-2. Okres użytkowania zgodnie z normą EUROBAT
ponad 10 lat. Zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak w pełni izolowane złącza, osłony zacisków oraz instrukcję obsługi i użytkowania.
- OGiV - Akumulator blokowy .. Ah / K10 1,8V/Z, 20°C 216V
(z 25% rezerwą na starzenie zgodnie z EUROBAT i DIN EN 50171)
- Moduł odczytu wyłączników oświetlenia SAM08 do jednoczesnego załączania oświetlenia awaryjnego i ogólnego, z 8 wejściami przełączającymi 185-230 V AC; dwa możliwe wyjścia przełączające do podświetlania przycisków sterujących czasowo w obwodzie oświetlenia schodowego w trybie zasilania bateryjnego w pensjonatach/miejscach noclegowych, hotelach, ośrodkach/placówkach zdrowia/opieki/terapii oraz budynkach wysokościowych, w których znamionowy czas pracy źródła zasilania ze względów bezpieczeństwa wynosi zaledwie 3 godziny zgodnie z normami DIN V VDE V 0108-100 lub DIN VDE 0100-560; Dostarczany luzem... Moduł kontroli stanu wyłączników oświetlenia SAM24 do wspólnego załączania oświetlenia awaryjnego i ogólnego, z 8 wejściami przełączającymi 18-250 V DC lub 185-230 V AC; dostarczany luzem
- Monitorowanie sieci trójfazowej MC-LM z możliwością podłączenia do magistrali, do montażu w podrozdzielnicach oświetlenia ogólnego
- Zdalny sygnalizator MCT15(S), panel zdalnej sygnalizacji monitorowany magistralą
Zgodny z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100, w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, z alarmami i powiadomieniami o stanie systemu za pomocą diod LED i tekstu jawnego.
Dodatkowo, system można przełączyć w tryb gotowości lub ładowania za pomocą wbudowanego przełącznika kluczykowego (S), a obwody oświetlenia ciągłego można przełączyć w tryb czuwania za pomocą przycisku.
Numer zamówienia: MD 1;2)/(4;6;8;10;12..32)
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