MultiControl MCG
MC scentralizowany system zasilania bezpieczeństwa bez ograniczenia mocy wg.
EN 50171 i BGV A3 do zasilania 230V / 216V AC/DC opraw bezpieczeństwa i opraw znaków ewakuacyjnych. Odpowiedni do systemów oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN VDE V 0108-100.
Z automatycznym urządzeniem testującym i monitorowaniem poszczególnych opraw z indywidualnym wyświetlaniem stanu każdej oprawy w sekcji sterowania w połączeniu z systemowymi statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym bez dodatkowej linii danych.
Nominalny czas pracy *: 1h; 3h; 8h * W stosownych przypadkach należy podkreślić!
Czas ładowania: 12 h
składający się z:
 
Mikroprocesorowej jednostki sterującej z interfejsem drukarki DB25 Centronics i zintegrowanym modułem IO do sygnalizacji stanów pracy i zdalnego wyzwalania testów funkcji oraz awaryjnego blokowania świateł.
Urządzenie ładujące z ładowaniem sterowanym mikroprocesorem i liczbą jednostek ładujących wymaganych do naładowania akumulatora zgodnie z normami.
 
Do przechowywania maksymalnie 36 modułów obwodów zmiennych,
maks. 1 moduł ładowania (2,5 A każdy).
Wyłącznik przeciążeniowy (D02) do zasilania sieciowego i akumulatorowego (Neozed D02), przekrój przyłącza 16 mm² w standardzie.
 
Kombinowana szafka z blachy stalowej, z częściowo podzielonym przedziałem elektronicznym i przedziałem akumulatora, z podstawą 100 mm, dla maksymalnie 18 akumulatorów OGIV maks. 45 Ah.
Wymiary: H=1500 mm, W=600 mm, D=450 mm
Klasa ochrony: Obudowa elektroniki IP 21, klasa ochrony I
Wejście kablowe: standardowo od góry
Wykończenie zewnętrzne: teksturowana powłoka proszkowa
Kolor: RAL 7035 jasnoszary

Producent: RP-Technik GmbH
