MultiControl MCW

Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy zgodnie z normami EN 50171 i BGV A3 do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z symbolem ratunkowym 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100. Z automatycznym urządzeniem kontrolnym i indywidualnym monitorowaniem poszczególnych lamp oraz indywidualnym wskaźnikiem stanu każdej lampy w części sterującej w połączeniu z elektronicznymi statecznikami podłączonymi do systemu, w tym modułem monitorującym bez dodatkowego przewodu danych.

Nominalny czas pracy *: 1 godz.; 3 godz.; 8 godz.        * Proszę podkreślić odpowiednią opcję!

Czas ładowania: 12 godz.

Skład:

Mikroprocesorowej części sterującej z interfejsem drukarki DB25-Centronics oraz zintegrowanym modułem IO do przekazywania informacji o stanach pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokady oświetlenia awaryjnego.

Urządzenia ładującego z ładowaniem sterowanym mikroprocesorem i liczbą elementów ładujących niezbędnych do ładowania akumulatora zgodnie z normami.

Do podłączenia maksymalnie 48 zmiennych modułów obwodów elektrycznych oraz

3 modułów ładujących (po 2,5 A).

Wyłącznik odłączający (D02) do zasilania sieciowego i bateryjnego (Neozed D02), przekrój poprzeczny przyłącza standardowo 16 mm².

.. szt. Szafka ścienna z blachy stalowej jako szafka elektroniczna wraz z uchwytami ściennymi

Wymiary:    wys. 900 x szer. 600 x gł. 450 mm

Stopień ochrony:        szafka elektroniczna IP21, klasa ochrony I

Wprowadzenie kabla:    standardowo od góry

Otwór drzwi:    lewy, 2x zamek dwupunktowy

Lakierowanie zewnętrzne:     lakier proszkowy strukturalny

Kolor:        RAL 7035 jasnoszary

Producent: RP-Technik GmbH