MultiControl MCX

Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy zgodnie z

normami EN 50171 i BGV A3 do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z symbolem ratunkowym 230 V / 216 V AC/DC. Odpowiedni do instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100.

Z automatycznym urządzeniem kontrolnym i indywidualnym monitorowaniem poszczególnych lamp z indywidualnym wskaźnikiem stanu każdej lampy w części sterującej w połączeniu z elektronicznymi statecznikami podłączonymi do systemu, w tym modułem monitorującym bez dodatkowego przewodu danych.

Nominalny czas pracy *: 1 godz.; 3 godz.; 8 godz. * Proszę podkreślić odpowiednią opcję!

Czas ładowania: 12 godz.

Mikroprocesorowy moduł sterujący z interfejsem drukarki DB25 Centronics oraz zintegrowanym modułem IO do przekazywania informacji o stanach pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokady oświetlenia awaryjnego.

Urządzenie ładujące z ładowaniem sterowanym mikroprocesorem i liczbą elementów ładujących niezbędną do ładowania akumulatora zgodnie z normami.

Do podłączenia maksymalnie 60 zmiennych modułów obwodów elektrycznych, maksymalnie 3 modułów ładujących (po 2,5 A).

Wyłącznik odłączający (D02) do zasilania sieciowego i akumulatorowego (Neozed D02), przekrój przyłączeniowy standardowo 16 mm².

Szafka kombinowana z blachy stalowej, z częściowo oddzieloną komorą na elektronikę i akumulatory, wraz z cokołem 50 mm, na maks. 18 akumulatorów OGIV o pojemności maks. 110 Ah

Wymiary:    wys. = 1850 mm, szer. = 800 mm, gł. = 600 mm

Stopień ochrony:        Szafka elektroniczna IP 21, klasa ochrony I

Wprowadzenie kabla:    Standardowo od góry

Lakierowanie zewnętrzne:     Lakier proszkowy strukturalny

Kolor:        RAL 7035 jasnoszary

Producent: RP-Technik GmbH