miniControl XL plus
Centralny system zasilania awaryjnego MC o ograniczonej mocy (LPS) zgodny z normami EN 50171 i BGV A3 do zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 230 V/216 V AC/DC. Nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100.
Z automatycznym urządzeniem testującym i indywidualnym monitorowaniem opraw z indywidualnym wskaźnikiem stanu dla każdej oprawy w jednostce sterującej w połączeniu ze specyficznymi dla systemu statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym bez dodatkowej linii danych.
Czas pracy znamionowej / maksymalne obciążenie przyłączeniowe:
○ 1 h / maks. 1500 W
○ 3 h / maks. 500 W
○ 8 h / maks. 300 W
Czas ładowania: 12 godz.
Składa się z:
Mikroprocesorowej jednostki sterującej z interfejsem drukarki DB25 Centronics i zintegrowanym modułem IO do raportowania stanów pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokowania oświetlenia awaryjnego.
Ładowarka z mikroprocesorowym sterowaniem ładowania, zapewniająca ładowanie akumulatorów zgodne ze standardami.
Pomieści do 16 modułów DCM o zmiennej pojemności, każdy z dwoma obwodami, oraz maksymalnie jeden moduł ładowania 1,0 A.
Szafa kombinowana z blachy stalowej z częściowo uszczelnioną elektroniką i komorą na akumulatory, mieszcząca do 18 akumulatorów OGIV o maks. pojemności 17 Ah
Wymiary: wys. = 1470 mm, szer. = 571 mm, gł. = 230 mm
Stopień ochrony: Szafa na elektronikę IP 20, klasa ochronności I
Możliwość montażu na ścianie
Wprowadzenie kabli: Standardowo od góry
Wykończenie zewnętrzne: Teksturowana powłoka proszkowa
Kolor: RAL 7035 jasnoszary
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