miniControl XL plus

Centralny system zasilania awaryjnego MC o ograniczonej mocy (LPS) zgodny z normami EN 50171 i BGV A3 do zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 230 V/216 V AC/DC. Nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z normami DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 i DIN V VDE V 0108-100.

Z automatycznym urządzeniem testującym i indywidualnym monitorowaniem opraw z indywidualnym wskaźnikiem stanu dla każdej oprawy w jednostce sterującej w połączeniu ze specyficznymi dla systemu statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym bez dodatkowej linii danych.

Czas pracy znamionowej / maksymalne obciążenie przyłączeniowe:

○ 1 h / maks. 1500 W

○ 3 h / maks. 500 W

○ 8 h / maks. 300 W

Czas ładowania: 12 godz.

Składa się z:

Mikroprocesorowej jednostki sterującej z interfejsem drukarki DB25 Centronics i zintegrowanym modułem IO do raportowania stanów pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokowania oświetlenia awaryjnego.

Ładowarka z mikroprocesorowym sterowaniem ładowania, zapewniająca ładowanie akumulatorów zgodne ze standardami.

Pomieści do 16 modułów DCM o zmiennej pojemności, każdy z dwoma obwodami, oraz maksymalnie jeden moduł ładowania 1,0 A.

Szafa kombinowana z blachy stalowej z częściowo uszczelnioną elektroniką i komorą na akumulatory, mieszcząca do 18 akumulatorów OGIV o maks. pojemności 17 Ah

Wymiary: wys. = 1470 mm, szer. = 571 mm, gł. = 230 mm

Stopień ochrony: Szafa na elektronikę IP 20, klasa ochronności I

Możliwość montażu na ścianie

Wprowadzenie kabli: Standardowo od góry

Wykończenie zewnętrzne: Teksturowana powłoka proszkowa

Kolor: RAL 7035 jasnoszary

Producent: RP-Technik GmbH