System WirelessProfessional zgodny z normami DIN EN 62034, VDE 0711-400 i DIN EN 60598-2-22 z homologacją w paśmie 868 MHz zgodnie z ETSI EN 300 220.

Dotykowy netbook z zainstalowanym oprogramowaniem WirelessProfessional i koordynatorem USB. Do monitorowania i sterowania lampami WirelessProfessional z pojedynczym akumulatorem.

Automatyczny system testowy zgodny z normą EN 62034 typ ER

Stan systemu i stan każdego urządzenia są symbolicznie wyświetlane w oprogramowaniu w celu wizualnej percepcji.

Cechy systemu:

- Monitorowanie samodzielnych opraw oświetleniowych (WL) bezprzewodowo drogą radiową 868 MHz, bez dodatkowej linii danych

- Monitorowanie do 250 urządzeń bezprzewodowych, np. świateł lub skrzynek IO.

- Możliwość rozbudowy w krokach co 250, aż do łącznej liczby 1000 urządzeń na centrum sterowania

- Zasięg między urządzeniami bezprzewodowymi gwarantowany na poziomie 30 m wewnątrz budynków

- Stabilna, samoorganizująca się sieć AdHoc

- Każde urządzenie bezprzewodowe jest również repeaterem

- Wielojęzyczny interfejs użytkownika oprogramowania

- Interfejs użytkownika z różnymi poziomami użytkowników dzięki zarządzaniu uprawnieniami (np. technik budowlany, instalator,...)

- Funkcja oszczędzania energii w czasie bezczynności

- Komunikaty o stanie i błędach mogą być wygodnie wysyłane pocztą elektroniczną

- Możliwość zdalnego dostępu przez Internet

- Oprawy mogą być przełączane grupowo lub indywidualnie przez jednostkę centralną drogą radiową

- Wizualizacja pozycji i statusów opraw na planie budynku lub kilku planach budynku

- Przechowywanie wszystkich danych systemowych i testowych

- Możliwość wywołania i wydrukowania dziennika testów

- Zintegrowany miernik poziomu do wyświetlania natężenia pola radiowego abonentów radiowych

- Automatyczny test funkcji z interwałem dziennym/tygodniowym i dowolnie wybieranym czasem testu

- Możliwy automatyczny roczny test czasu pracy (czas trwania testu do 8 godzin w indywidualnych przypadkach)

- Możliwość ręcznego wyzwalania testów funkcji lub testów czasu pracy

- Funkcja bezpieczeństwa gwarantowana nawet w przypadku awarii interfejsu komunikacyjnego

Automatyczna rejestracja świateł do jednostki centralnej z transmisją

1. typ oprawy z informacją o obrazie

2. typ baterii

3. znamionowy czas pracy

4. tryb przełączania (przełączanie stałe / przełączanie w trybie gotowości)

Zakres dostawy:

- TouchNotebook

- Oprogramowanie WirelessProfessional

- Koordynator USB ze stykiem sygnalizacji błędu

Producent: RP-Technik GmbH