System WirelessProfessional zgodny z normami DIN EN 62034; VDE 0711 - 400 i DIN EN 60598-2-22 z homologacją w paśmie 868 MHz zgodnie z ETSI EN 300 220, monitorowanie opraw znaków ewakuacyjnych RP z pojedynczą baterią lub opraw awaryjnych w systemie radiowym WirelessProfessional z automatycznym rozpoznawaniem opraw, bez linii sterującej do opraw. Węzeł sterujący systemu charakteryzuje się następującymi cechami:

-monitorowanie samodzielnych opraw oświetleniowych za pomocą bezprzewodowego monitorowania opraw oświetleniowych.

-monitorowanie do 250 urządzeń bezprzewodowych, np. opraw oświetleniowych lub skrzynek IO (możliwość rozszerzenia do 1000 urządzeń bezprzewodowych)

-Możliwość rozstawienia urządzeń bezprzewodowych (opraw WL) do 30 m w obrębie budynku bez użycia repeaterów.

-Każde urządzenie bezprzewodowe działa również jako repeater.

-Wielojęzyczny interfejs użytkownika oprogramowania

-Interfejs użytkownika z różnymi poziomami autoryzacji użytkowników

-Status i komunikaty o błędach mogą być wysyłane pocztą elektroniczną

-Możliwość zdalnego dostępu przez Internet

-Oprawy mogą być przełączane grupowo lub indywidualnie przez jednostkę centralną drogą radiową

-Wizualizacja opraw oświetleniowych na planach budynku

-Przechowywanie wszystkich danych testowych

-Brak widocznych anten na oprawach oświetleniowych

Automatyczne logowanie opraw do jednostki centralnej

z transmisją

1. typ oprawy z informacją o obrazie

2. typ baterii

3. znamionowy czas pracy

4. tryb przełączania (przełączanie stałe / przełączanie w trybie gotowości)

-Szczegółowe okno dla każdej oprawy w celu wyświetlenia informacji logowania

-Możliwość wywołania i wydrukowania starych testów

-Zintegrowany miernik poziomu do wyświetlania natężenia pola radiowego abonentów radiowych

-Automatyczny test funkcji z interwałem dziennym/tygodniowym i dowolnie wybieranym czasem testu

-Automatyczny roczny test czasu pracy

(czas trwania testu do 8 godzin w indywidualnych przypadkach)

-Możliwość ręcznego wyzwalania testów funkcji lub testów czasu pracy

-Funkcja bezpieczeństwa gwarantowana nawet w przypadku awarii interfejsu komunikacyjnego Sygnalizowane są następujące zróżnicowane komunikaty o błędach światła awaryjnego:

-błąd ładowania

-Uszkodzona lampa

-Czas pracy nie został osiągnięty

-oprawa OK

-Brak odpowiedzi

System składa się z

-Komputer przemysłowy z systemem Linux

-Profesjonalne oprogramowanie bezprzewodowe

-Koordynator USB z bezpotencjałowym stykiem sygnalizacji awarii

Zamykana obudowa do montażu na ścianie

Numer artykułu: WLZENT01

Producent: RP-Technik GmbH