Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezente Optik, auf das Wesentliche reduzierte Leuchte.

Modulare Bauform, Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau\*/Ausleger\*).
Zur Verwendung als Sicherheitsleuchte ohne Einsatz der Piktogramme.
Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Möglichkeit der Anbringung von 3 unterschiedlich großen Scheiben um Erkennungsweiten von 14–30m zu realisieren.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang der Scheiben ( KBK, KBM,KBG) enthalten.

Durch Einsatz von Streulinsen und leistungsstarken LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht. So sind extrem weite Montageabstände realisierbar.

\* durch zusätzlichen Adapter

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): 64

Stoßfestigkeitsgrad IK: 5

Zulässige Temperatur DS: -30 bis 35 °C

Zulässige Temperatur BS: -30 bis 35 °C

Erkennungsweite: 14-30 m

Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W

Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm

Überbrückungszeit (h): CPS

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

Batterie:

Artikelnummer: KBU029

Zubehör:

Artikelnummer: KBK, KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset

Artikelnummer: KBM, KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset

Artikelnummer: KBG, KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset

Artikelnummer: AWX001, Wandausleger weiß

Artikelnummer: KBE, KB Einbaurahmen - ABS weiss

Artikelnummer: BALLPLX-KBE, Ballschutzhaube 465x181x31mm inkl. Laschen

Artikelnummer: BALLPLX-KBS, Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen

Artikelnummer: BALLPLX-KBU, Ballschutzhaube 420x150x77mm inkl. Laschen

Artikelnummer: 2PW-EB, 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet

Artikelnummer: 2DW-EB, 2x DW - Designpendel Baldachin

Artikelnummer: KBBE, KB Unterputz- und Betoneinputzkasten

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Fabrikat: RP-Technik GmbH