Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbaren, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

* Ladekontrollanzeige an der Leuchte
* manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 90 mm x 340 mm x 170 mm

Montageart: Decke

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): 64

Stoßfestigkeitsgrad IK: ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 bis 40 °C

Zulässige Temperatur BS: -5 bis 40 °C

Erkennungsweite: 30 m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 7,5 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 3,6 W

Lichtstrom Notbetrieb: 150 lm

Überbrückungszeit (h): 3 h

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Batterie: NIMH1208P, 12V/0,8Ah NiMH

Artikelnummer: KCD013WLSE-IP64

Zubehör:

Artikelnummer: KCAWW, KC Kunststoff Wandausleger weiß

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Fabrikat: RP-Technik GmbH