Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
   
Luminaire en plastique mince pour un montage universel au mur/au plafond, ainsi qu'une console murale avec l'adaptateur fourni. Avec sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outils. Convient pour l'éclairage permanent ou de veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré pour le fonctionnement sur une installation de surveillance centrale de type Wireless Professional.

* affichage du contrôle de charge sur la lampe
* test de fonctionnement manuel ou automatique (heure de démarrage du test librement sélectionnable dans le logiciel WirelessControl)
* Test d'autonomie manuel ou automatique activable sur la durée de fonctionnement assignée du luminaire (heures de démarrage du test librement sélectionnables dans le logiciel WirelessControl).
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre les décharges profondes avec blocage du redémarrage

Matériau: Plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 78 mm x 390 mm x 220 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 43

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 à 40 °C

Température permise en mode veille: -5 à 40 °C

Distance de reconnaissance: 34 m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 7,5 W

Puissance en mode veille: 3,6 W

Flux lumineux en mode de secours: 150 lm

Temps d'autonomie: 1 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 2.5 mm

Batterie: NIMH1208P, 12V/0,8Ah NiMH

Numéro d'article: KLU011WL

Accessoires:

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: BALL2,

Numéro d'article: 2PW-EB,

Numéro d'article: 2DW-EB,

Brand: RP-Technik