Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire en plastique mince pour un montage universel au mur/au plafond, ainsi qu'une console murale avec l'adaptateur fourni. Avec sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outils. Convient pour l'éclairage permanent ou de veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

* Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
* Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
* Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 78 mm x 390 mm x 220 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 43

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 à 40 °C

Température permise en mode veille: -5 à 40 °C

Distance de reconnaissance: 34 m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 4,5 W

Puissance en mode veille: 0,35 W

Flux lumineux en mode de secours: 160 lm

Temps d'autonomie: 8 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 2.5 mm

Batterie: NIMH9620Q, 9,6V/2,0Ah NiMH

Numéro d'article: KLU018SC

Accessoires:

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: BALL2,

Numéro d'article: 2PW-EB,

Numéro d'article: 2DW-EB,

Brand: RP-Technik