Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
   
Luminaire en profilé d'aluminium mince, anodisé mat pour un montage au plafond avec une sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outil. Convient pour l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas) compris dans la livraison standard.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré pour le fonctionnement sur une installation de surveillance centrale de type Wireless Professional.

* affichage du contrôle de charge sur la lampe
* test de fonctionnement manuel ou automatique (heure de démarrage du test librement sélectionnable dans le logiciel WirelessControl)
* Test d'autonomie manuel ou automatique activable sur la durée de fonctionnement assignée du luminaire (heures de démarrage du test librement sélectionnables dans le logiciel WirelessControl).
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre les décharges profondes avec blocage du redémarrage

Matériau: Aluminium

Couleur: Alu eloxiert

Dimensions: 62 mm x 614 mm x 334 mm

Type de montage: Decke

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): 40

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 à 40 °C

Température permise en mode veille: -5 à 40 °C

Distance de reconnaissance: 56 m

Pictogramme: Einzeln n.A.

Puissance en mode continu: 7,5 W

Puissance en mode veille: 3,6 W

Flux lumineux en mode de secours: 150 lm

Temps d'autonomie: 1 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 2.5 mm

Batterie: NIMH1208P, 12V/0,8Ah NiMH

Numéro d'article: LSD011WL

Accessoires:

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: 2PS-EB,

Brand: RP-Technik