Luminaire général et de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838  
  
Panneau LED encastré carré avec cadre périphérique comme luminaire général avec fonction d'éclairage de secours. Utilisable de manière universelle, par exemple dans les plafonds modulaires avec rails porteurs cachés ou visibles.

Matériau: Métal

Dimensions: 620 mm x 620 mm x 10 mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 20

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: 0 à 40 °C

Température permise en mode veille: 0 à 40 °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 36 W

Puissance en mode veille: 0 W

Flux lumineux en mode de secours: 3600 lm

Temps d'autonomie: CPS

Batterie:

Numéro d'article: ROPA4201

Accessoires:

Brand: RP-Technik