Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838

Robuster Notlichtstrahler mit Metallgehäuse zur Wandmontage für Flächen- und Fluchtwegbeleuchtung mit zwei schwenkbaren oder extern montierbaren LED-Scheinwerfern. Geeignet für ortsfeste oder transportable Installation. Die offene Abstrahlcharakteristik der LED- Scheinwerfer sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Einsatzmöglichkeiten sind:
- Offene Bereiche, Fluchtwegkreuzungen
- Hohe Räume, Lagerhallen

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

* Ladekontrollanzeige an der Leuchte
* manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Metall

Farbe: RAL 7035

Maße: 400 mm x 210 mm x 300 mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): 54

Stoßfestigkeitsgrad IK: ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 bis 40 °C

Zulässige Temperatur BS: -5 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: - W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 9,2 W

Lichtstrom Notbetrieb: 2 x 2500 lm

Überbrückungszeit (h): 3 h

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Batterie: OGIV12280L, OGiV Long-Life-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre)

Artikelnummer: SGS2303WL

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH