LED-Sicherheitsleuchte zum Wandaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Die in der Linse eingebrachte Status-LED integriert sich in die Gehäuseharmonie.
Die Abstrahlcharakteristik ist für Flure und Rettungswege optimiert und durch moderne Lichttechnik besonders leistungsfähig. Die parallel zur Wand ausgerichtete Lichtverteilung ermöglicht Montageabstände bei 1Lx von Leuchte zu Leuchte bis zu 14m.

Eigenschaften:
- Mechanisch robust und korrosionsbeständig
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Exakte Kanten und gerade Linien
- Keine Schweißnähte und Biegekanten
- Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

* Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
* Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
* Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Zink-Druckguss

Farbe: Edelstahl gebürstet

Maße: 53 mm x 193 mm x 115 mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: 4

Zulässige Temperatur DS: -20 bis 35 °C

Zulässige Temperatur BS: -20 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 4,5 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W

Lichtstrom Notbetrieb: 420 lm

Überbrückungszeit (h): CPS

Eingangsspannung AC: 230 V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Batterie:

Artikelnummer: WAF029ML-E

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH