LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   
  
Sicherheitsleuchte für die Montage in konventionellen Installations-Doppeldosen. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Die in der Linse eingebrachte Status-LED integriert sich in die Gehäuseharmonie.  
Die Abstrahlcharakteristik ist für Flure und Rettungswege optimiert und durch moderne Lichttechnik besonders leistungsfähig. Die parallel zur Wand ausgerichtete Lichtverteilung ermöglicht Montageabstände bei 1Lx von Leuchte zu Leuchte bis zu 14m.  
  
Eigenschaften:  
- Mechanisch robust und korrosionsbeständig  
- Pulverbeschichtete Oberfläche  
- Exakte Kanten und gerade Linien  
- Keine Schweißnähte und Biegekanten  
- Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7016

Maße: 20 mm x 161 mm x 107 mm

Montageart: Wandeinbau

Schutzklasse: 3

Schutzart (IP): 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: 7

Zulässige Temperatur DS: -5 bis 40 °C

Zulässige Temperatur BS: -5 bis 40 °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 3,3 W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W

Lichtstrom Notbetrieb: 420 lm

Überbrückungszeit (h): CPS

Eingangsspannung AC: 24 V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Batterie:

Artikelnummer: WEF529CC-AZ

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH